Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

за процедурою відкритих торгів з закупівлі по предмету:

Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”   –  50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів  (послуги з технічного обслуговування та спостереження за пожежною сигналізацією)

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: 
UA-2025-03-13-003676-a

на очікувану вартість -  140400,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ”

2.Місце знаходження: 67400, Україна, Одеська область, м,Роздільна, вул.Муніципальна,19.

3.Код ЄДРПОУ: 38302654

4.Категорія:  Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі», а саме: комунальна установа, рівень розпорядника бюджетних коштів - 3.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015   –  50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів  (послуги з технічного обслуговування та спостереження за пожежною сигналізацією)

6.Дата оголошення: 13.03.2025 р.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-03-13-003676-a

9. Закупівля здійснюється з метою забезпечення технічного обслуговування та спостереження за пожежною сигналізацією закладів освіти Роздільнянської міської ради у  2025 році в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних бюджетних асигнувань на 2025 рік згідно з рішення Роздільнянської міської ради

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Очікувану вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку на підставі отриманих комерційних пропозиції від операторів ринку товару.

10. Кількість послуг: 225 послуг

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

# Технічні ВИМОГИ

Підтвердження інформації про необхідні технічні, якісні, кількісні та

інші характеристики предмета закупівлі, а також технічна специфікація на закупівлю

# 1.Технічне обслуговування повинне забезпечувати цілодобову щоденну роботу пожежної сигналізації, приладів оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі.

# 2. Надійне технічне утримання пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, приладів оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі повинне забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, що спрямовані на попередження пошкоджень та несправностей пристроїв, підтримання їх у постійній експлуатаційній придатності та конфіденційності передачі інформації, на виконання даних вимог Учасник надає в складі тендерної пропозиції підтверджуючі документи, видані на його ім’я або субпідрядника, або договір оренди/надання послуг, на метрологічне підтвердження придатності вимірювального обладнання для здійснення вимірювань електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електропроводки на напругу до 1кВ (надається в складі пропозиції свідоцтво (сертифікат або інший аналогічний документ про відповідність системи вимірювання вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням з додаванням переліку/сфери вимірювань, видане уповноваженим органом).

# 3. Усі пристрої автоматичної пожежної сигналізації, приладів оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі мають бути справними і утримуватися у постійній готовності до виконання роботи. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються у передбачені регламентом терміни.

# 4. Виконавець веде журнали обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки. На вимогу Замовника ці журнали Виконавець надає для перевірки Замовнику. Після закінчення терміну дії Договору на послуги всі журнали передаються керівникам закладу в якому надавалась послуга.

# 5. У разі потреби проведення ремонту пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, приладів оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі представниками Замовника та Виконавця складається відповідний Акт.

# 6. Замовник забезпечує електроживленням устаткування для надання послуг.

# 7. Об’єкти Замовника:

Термін надання послуг – з 01.04.2025 року по 31.12.2025 року

| № з/п | Найменування закладу освіти | Адреса | Кількість обладнання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комунальний заклад «Бурдівський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67443, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Бурдівка, вул., Шкільна, 5 | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 23, тепловий – 1, ручний – 3, ОСЗ - 4 |
| 2 | Комунальний заклад «Буцинівський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67461, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Буцинівка, вул. Наливаного, 61 | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 92, ручний – 7, ОСЗ - 6 |
| 3 | Комунальний заклад «Виноградарський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67420, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Виноградар, вул. Центральна 207В | ППКП – 3 шт, сповіщувач димовий – 79, ручний – 5, ОСЗ - 5 |
| 4 | Комунальний заклад «Єреміївський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67442, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Єреміївка, вул. Центральна , 37 | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 46, тепловий – 2, ручний – 6, ОСЗ - 6 |
| 5 | Комунальний заклад «Кам’янський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67432, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Кам’янка, вул. Шкільна, 1А | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 45, тепловий – 2, ручний – 4, ОСЗ – 9 |
| 6 | Комунальний заклад «Калантаївський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67460, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Калантаївка, вул. Шкільна, 1 | ППКП – 2 шт, сповіщувач димовий – 68, тепловий – 6, ручний – 10, ОСЗ - 9 |
| 7 | Комунальний заклад «Кошарський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67423, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Кошари, вул. Центральна 44 | ППКП – 2 шт, сповіщувач димовий – 57, тепловий – 2, ручний – 7, ОСЗ – 13 |
| 8 | Комунальний заклад «Новоукраїнський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67441, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с.Новоукраїнка, вул. Куртівська, 58 | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 64, тепловий – 1, ручний – 6, ОСЗ - 6 |
| 9 | Комунальний заклад «Понятівський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67422, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Понятівка, вул. Пушкінська, 44 | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 92, ручний – 7, ОСЗ - 6 |
| 10 | Комунальний заклад «Слобідський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67420, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Слобідка, вул. Центральна, 1 | ППКП – 2 шт, сповіщувач димовий – 107, тепловий – 14, ручний – 11, ОСЗ - 15 |
| 11 | Комунальний заклад «Роздільнянський міський ліцей № 1 Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67400, Одеська обл., м. Роздільна, вул. Шевченка, 56 | ППКП – 2 шт, сповіщувач димовий – 135, променевий -3, тепловий – 1, ручний – 20, ОСЗ - 22 |
| 12 | Комунальний заклад «Роздільнянський міський ліцей № 2 Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67400, Одеська обл., м. Роздільна, вул. Щаслива, 54 | ППКП – 4 шт, сповіщувач димовий – 170, тепловий – 10, ручний – 16, ОСЗ – 26 |
| 13 | Комунальний заклад «Роздільнянський міський ліцей № 3 Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67400, Одеська обл., м. Роздільна, вул. Садова, 9 | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 32, тепловий – 1, ручний – 3, ОСЗ – 7 |
| 14 | Комунальний заклад «Роздільнянський міський ліцей № 4 Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67400, Одеська обл., м. Роздільна, вул. Муніципальна, 17а | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 50, ручний – 7, ОСЗ – 14 |
| 15 | Комунальний заклад «Роздільнянський міський ліцей № 4 Роздільнянської міської ради Одеської області» (початкова школа) | 67400, Одеська обл., м. Роздільна, вул. Г.Кирпи,44 | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 29, тепловий – 2, ручний – 4, ОСЗ – 9 |
| 16 | Комунальний заклад «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67440, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Бецилово, пров.Шкільний,6 | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 53, тепловий – 3, ручний – 13, ОСЗ - 20 |
| 17 | Комунальний заклад «Старостинська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» | 67420, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Старостине, вул. Центральна, 28-А | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 29, тепловий – 2, ручний – 3, ОСЗ – 7 |
| 18 | Комунальний заклад «Бурдівський заклад дошкільної освіти «Сонечко» Роздільнянської міської ради» | 67443, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с.Бурдівка, вул. Шевченка, б/н | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 26, тепловий – 2, ручний – 3, ОСЗ – 4 |
| 19 | Комунальний заклад «Кам’янський заклад дошкільної освіти «Сонечко» Роздільнянської міської ради» | 67432, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с.Кам’янка, вул. Центральна, б/н | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 29, тепловий – 2, ручний – 4, ОСЗ – 7 |
| 20 | Комунальний заклад «Кошарський заклад дошкільної освіти «Сонечко» Роздільнянської міської ради» | 67423, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с.Кошари, вул. Центральна, 61 | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 30, тепловий – 2, ручний – 4, ОСЗ – 7 |
| 21 | Комунальний заклад «Роздільнянський заклад дошкільної освіти «Веселка» Роздільнянської міської ради» | 67400, Одеська обл., м.Роздільна, провул. Спортивний, 4 | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 35, тепловий – 2, ручний – 5, ОСЗ – 9 |
| 22 | Комунальний заклад «Роздільнянський заклад дошкільної освіти «Ромашка» Роздільнянської міської ради» | 67400, Одеська обл., м.Роздільна, вул. Молодіжна, 107а | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 32, тепловий – 2, ручний – 5, ОСЗ – 9 |
| 23 | Комунальний заклад «Роздільнянський заклад дошкільної освіти «Оленка» Роздільнянської міської ради» | 67400, Одеська обл., м.Роздільна, провул. Шкільний, 22а | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 36, тепловий – 4, ручний – 4, ОСЗ – 8 |
| 24 | Комунальний заклад «Центр творчрсті дітей та учнівської молоді Роздільнянської міської ради Одеської області» | вул. Європейська, 27, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область (код ЄДРПОУ 23863714) | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 76, ручний – 4, ОСЗ - 9 |
| 25 | Комунальний заклад «Роздільнянська дитячо-юнацька спортивна школа» | вул. Привокзальна, 14, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область | ППКП – 1 шт, сповіщувач димовий – 71, тепловий – 1, ручний – 6, ОСЗ - 11 |

8. При технічному обслуговуванні приладів приймально-контрольних пожежних (ППКП) щомісячно необхідно перевіряти:

номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також у шлейфах сигналізації;

автоматичне вмикання резервного живлення ППКП у разі зникнення основного;

працездатність ППКП у режимі «Пожежа» та «Несправність» шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. При цьому необхідно контролювати спрацьовування виносних світлових та звукових індикаторів.

Учасник в складі пропозиції надає Оригінали сертифікатів/свідоцтв, виданих органом(ами) сертифікації, що мають на те відповідні повноваження згідно стандартів на ім’я Учасника та/або Субпідрядника:

-	Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»), дійсний на кінцевий строк подання тендерних пропозицій.;

-	Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги на настанови щодо застосування» (ISO 14001:2015, IDT), дійсний на кінцевий строк подання тендерних пропозицій.;

-	Сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 45001:2018, IDT), дійсний на кінцевий строк подання тендерних пропозицій.

- Сертифікат ДСТУ ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 37001:2016, IDT), дійсний на кінцевий строк подання тендерних пропозицій.

-	Сертифікат ДСТУ 8965:2019 «Система управління пожежною безпекою об’єкта захисту. Загальні положення», дійсний на кінцевий строк подання тендерних пропозицій.;

- Сертифікат про відповідність вимогам ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 (CEN/TS 54-14:2018, IDT) Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Правила побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування, дійсний на кінцевий строк подання тендерних пропозицій.

На підтвердження відповідності предмета закупівлі встановленим Замовником вимогам, Учасник має надати видані на його ім'я або субпідрядника відповідні сканкопії з оригіналів сертифікатів/свідоцтв (або інших аналогічних документів) виданих органом(ами) сертифікації, що мають на те відповідні повноваження,

Учасник на виконання вимог з охорони праці та у зв’язку із наявністю обладнання, що потребує обслуговуванню, що знаходиться на висоті більше 2 м, а в спортивних залах та холах близько 5 м, надає сканований з оригіналу Дозвіл Державної служби України з питань праці або скановану з оригіналу Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, зареєстрованої уповноваженими органами у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». Наданий Учасником документ повинен містити наступні види робіт: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи верхолазні.

Під час перевірки адресних ППКП необхідно контролювати відповідності номера сповіщувача, від якого надійшов сигнал про пожежу, номеру сповіщувача, спрацьовування якого імітувалось.

9. Учасник забезпечує власними силами організацію навчання і перевірку знань з питань охорони праці своїх працівників по тим нормативно-правовим актам, додержання яких входить до їх функціональних обов'язків, допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки, а також функції з контролю за дотриманням вимог охорони праці, з організації та проведення відповідних інструктажів, перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки у встановленому діючими нормативними документами порядку для власного персоналу (повинні надати копії наступних документів з охорони праці:

1) Затверджений на підприємстві Учасника Перелік робіт з підвищеною небезпекою у формі наказа або іншого розпорядчого документа.

2) Перелік інструкцій на виконання кожного виду робіт з підвищеною небезпекою затверджених на підприємстві Учасника у формі наказа або іншого розпорядчого документа.

3) Перелік наявних журналів з охорони праці: журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємстві; журнал обліку видачі інструкцій; журнал реєстрації приписів служби охорони праці; журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

10. При здійсненні технічного обслуговування систем пожежної сигналізації необхідно виконувати наступні регламенти:

1 . Проводиться раз на місяць.

| № з/п | Перелік послуг |
| --- | --- |
| 1. | Зовнішній огляд пристроїв (приймально-контрольних приладів, сповіщувачів, динаміків, табло, шлейфів сигналізації, моноблоку, блоку іскро захисту) на відсутність механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплень і т.п. |
| 2. | Ревізійний огляд блоків живлення, шаф АВР |
| 3. | Візуальний контроль цілісності труб, що захищають електропроводки пожежної сигналізації, у місцях перехрещення із силовими електричними мережами, а також у місцях прокладання крізь стіни, перегородки тощо. |
| 4. | Перевірка працездатності: приладів приймально-контрольних пожежних (справність плавких запобіжників), табло, блоків, світлозвукових пристроїв (СЗУ), динаміків, моноблоку, блоку іскрозахисту, модулів |
| 5. | Перевірка працездатності органів керування (тестування програмного забезпечення) |
| 6. | Перевірка лінійної частини шлейфа |
| 7. | Перевірка працездатності променів пожежної сигналізації |
| 8. | Перевірка працездатності сповіщувачів |
| 9. | Перевірка спрацьовування приладів приймально-контрольних пожежних при обриві і короткому замиканні променя, моноблоку, блоку іскрозахисту |
| 10. | Перевірка напруги в променях пожежної сигналізації |
| 11. | Перевірка виносних сигналів тривоги |
| 12. | Контроль робочого положення вимикачів і перемикачів, справності світлової індикації, наявності пломб на приймально-контрольних приладах, моноблоку та блоку іскрозахисту, справність світлової і звукової індикації |
| 13. | Контроль основного і резервного джерела живлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого вводу на резервний |

2 . Обов'язково проводиться раз на три місяці.

2.1. Перевірити:

- працездатність основних і резервних джерел живлення.

- працездатність звукових і світлових оповісників.

- технічний стан роз'ємів шлейфів сигналізації, моніторингового і додаткового устаткування

інформаційних ліній і ліній електроживлення.

2.2. Провести зовнішній огляд складових частин пожежної сигналізації (приймальних контрольних панелей, сповіщувачів резервних джерел живлення, шлейфів сигналізації і кабелів) на відсутність механічних ушкоджень, корозії, окислення, а також міцності їх кріплення і т. д.

2.3. Провести технічне діагностування приладів по методиках виробника.

2.4. Перевірити працездатність систем в цілому.

2.5. Усунути виявлені несправності.

3 . Обов'язково проводиться раз в шість місяців.

3.1. Провести роботи по пункту № 1.

3.2. Оглянути і очистити прилади і сповіщувачі.

3.3.Провести перевірку функціонування приладів від резервних джерел електроживлення.

3.4. Виконати спеціальні вимоги по проведенню регламентних робіт, передбачені в інструкціях по експлуатації і паспортах устаткування системи.

3.5. Усунути несправності.

4 . Екстрене реагування.

4.1. Отримати запит від відповідального по протипожежному стану об'єкту.

4.2. Прибути на об'єкт.

4.3. Усунути виявлені несправності.

5. Спостерігання здійснюється шляхом цілодобового приймання, обробляння і передавання сигналів пожежної тривоги та про несправність по каналам GSM зв`язку.

ДОДАТКОВО УЧАСНИК НАДАЄ В СКЛАДІ СВОЄЇ ПРОПОЗИЦІЇ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Документальне підтвердження відповідності послуг з відповідним розрахунком договірної ціни. До ціни пропозиції включаються статті витрат у відповідності до Тимчасового порядку визначення вартості робіт по технічному обслуговуванню, ремонту та пуску і налагоджуванню технічних засобів

пожежогасіння, охоронної, пожежної і охоронно – пожежної сигналізації, затвердженого Наказом Міністерства промислової політики України «Про затвердження змін та доповнень до відомчих збірників ресурсних елементних кошторисних норм» від 25.06.2003 № 261 (далі – Тимчасовий порядок) (у разі втрати чинності нормативних актів, на які посилається Тимчасовий порядок, Учасники застосовують положення нормативних актів, які розроблені на їх заміну), а саме:

- локальний кошторис;

- зведений кошторисний розрахунок;

- відомість ресурсів до локального кошторису;

- технічні вимоги.

До складу ціни пропозиції Учасника мають включатися всі витрати, в тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.

Розмір кошторисного прибутку приймається в межах усередненого показника із розрахунку на одну людино – годину загальної кошторисної трудомісткості.

Розмір адміністративних витрат з урахуванням усередненого показника розраховуючи на одну людино – годину загальної кошторисної трудомісткості.

Примітка: кошторисна документація, яка подається Учасником повинна бути затверджена підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника, відбитком печатки (у разі її використання). Документальне підтвердження відповідності послуг підтверджується пояснювальною запискою.

12.Строк поставки товару, послуг: до 31.12.2025 року.

13.Очікувана вартість предмета закупівлі: 140400,00 грн з ПДВ .